Akce :  Ostrov, stávající výměníková stanice

-oprava na potravinovou banku

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudý rozvod-všeobecně

Stávající objekt výměníkové stanice obsahuje samostatnou místnost, která po vybavení bude sloužit jako potravinová banka. Připojení rozvaděče je stávající ze skříně VS. Kabel je již měřeným odběrem ze stanice. Systém rozvodů napojení v místnosti je zřejmý ze schema rozvodů a rozvaděče. Vývody z rozvaděče budou před realizací aktualizovány dle skutečných dodávek jednotlivých odběrů.

Rozsah projektu :

Projekt řeší dopracování silové elektroinstalace v místnosti pro potravinovou banku. Jde o provedení osvětlení a zásuvkových rozvodů, silových rozvodů pro ventilátor, napojení přímotopného ohřevu TUV. Projekt řeší i přívod pro slaboproudé zařízení-EZS.

Stávající elektroinstalace v místnosti bude ponechána, pouze 1 svítidlo bude demontováno a použiti při nové instalaci.

Podklady :

Projekt byl zpracován na základě údajů a podkladů od profese stavební, vzduchotechniky, ZTI a podkladů pro provozy předané zpracovatelem stavební části. Napojení technologických zařízení musí být prověřeno se skutečnou dodávkou a splněny všechny požadavky dodavatelů. Jedná se o koncové a osvětlovací přístroje, VZT, ZTI.

- Požadavky ostatních profesí

- Katalogy, technické informace dodávaných zařízení

Technické parametry:

Provozní napětí 3 + N, PE stř. 50 Hz, 400V- TN-S

Přechod ze sítě TNC na TN-S je proveden v hlavním el. rozvaděči výměníkové stanice včetně podružného měření odběru el.energie.

V objektu bude provedena třístupňová přepěťová ochrana-C v rozvaděči RM2.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku -dle ČSN33 2000-4-41a ČSN33 2000-5-54 - odpojením od zdroje, uzemněním a pospojováním. V soc. zařízení se provede elektroinstalace a ochrana proti nebezpečnému dotyku dle ČSN 33 2135.

Svítidla a ruční el. spotřebiče použít jen s dvojitou izolací. Bude provedena doplňková ochrana proudovým chráničem s rozdílovým proudem nepřesahující  30 mA.

Prostředí:

V jednotlivých objektech určují prostředí vnější vlivy, které jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51.

Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečných dotykem neživých částí

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí el. zařízení je navržena podle ČSN 33 2000-4-41 a je provedena v jednotlivých rozvodných soustavách s jmenovitým napětím jak dále uvedeno takto:

3 NPE ~ 50Hz, 400/230 V / TN-S

automatickým odpojením od zdroje (dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3)

doplňujícím pospojování

Energetická bilance:

soudobý max. příkon Pp celkem			4,5 kW

předpokládaný roční odběr el.energie vč.spol.spotřeby

je dle potřeb uživatelů-celkem pro objekt je cca 2MWh/rok

Tech.popis silnoproudé instalace

Pro prostor potravinové banky je provedena samostatná měřená přípojka kabelem CYKY 5x4 mm2 do stávajícího rozvaděče RM2.

Elektrické rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 332130 a změny 2 uvedené normy.

Elektrické rozvody se provedou vodiči CYKY pod omítkami resp. v podlaze.

Pokud bude nevyhnutelné použití elektroinstalačních lišt, bude použito vkládacích lišt (PE trubek) v bílé barvě.

Rozvodnice je celoplastová, osazená dle dispozice.

Ovládání ventilátoru s doběhovým relé na WC bude se světlem. Osvětlení budou ovládány klasickými spínači. Svítidla budou stávající ponechána a doplnění bude samostatným zářivkovým obvodem dle vývodů z rozvaděče RM2. Svítidla budou v provedení  IP65.

V rozvaděči RM2 bude rezerva jištění pro možnosti napojení dalších slaboproudých zařízení.  Bude proveden pouze vývod do místa možné ústředny EZS, dále budou osazeny pohybová čidla a přístupová klávesnice, což provede odborná firma vlastním návrhem z hlediska ochrany a napojení dálkově na PCO-pult centrální ochrany.

Revize

Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33150 a ČSN 33 2000-6-61.

Požární požadavky

V objektu nejsou požadovány žádné požární prvky. Jde o jeden samostatný úsek s vypnutím objektu ve skříni výměníkové stanice. V místnosti potravinové banky bude pouze osazen lokální požární hlásič na stropě u dveří.

Nově se těsnění prostupů kabelů provádí dle pož.normy ČSN 73 0810 (2016), čl.6.2:

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy ČSN 73 08xx.

Seznam použitých norem

Při návrhu a hlavně při realizaci elektroinstalace se musí postupovat v souladu s níže uvedenými normami, které jsou pro tuto akci stanoveny:

ČSN 33 2000 		Elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-41  	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-43 	Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-5-54	           Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-6	           Výchozí revize.

ČSN 33 2000-7-701	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

ČSN 33 2130-2	Vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 35 7107-1/A1	Rozvaděče NN. Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče.

ČSN EN 12 464-1	Umělé osvětlení vnitřních prostorů.

ČSN 34 2000-5-523         Dovolené proudy

Závěr silnoproudé instalace

Provedení prací musí splňovat všechny normy ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy. Na zařízení bude provedena výchozí revize a smlouvy o odběru elektrické energie.

03/2017									Ing Kraus Milan