VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Tento projekt popisuje návrh vytápění, vzduchotechniky a vnitřní kanalizace a vodovodu v objektu potravinové banky v Ostrově. Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy, místní prohlídka  výpočet tepelných ztrát a příslušné ČSN dle profesí.

Vytápění:

ČSN 060310 Ústřední vytápění – Projektování a montáž

ČSN-EN 12 831 - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 730540-3/2007 - Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí

Vzduchotechnika:

- Z. č.148/2006 Sb. „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

- ČSN 12 7010 ,,Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“.

- ČSN 73 0872 ,,Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

- ČSN 73 4108 ,,Šatny, umývárny a záchody“.

Zdravotechnika:

ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod, navrhování,

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace – odvádění splaškových vod – Navrhování a výpočet,

ČSN 06 0320 – Ohřívání užitkové vody.

1. VYTÁPĚNÍ:

### 1.1. BILANCE POTŘEBY TEPLA, TEPLONOSNÁ LÁTKA

Na základě výpočtových podmínek byl dle ČSN-EN 12 831 stanoven předběžný tepelný výkon:

Klimatická oblast nad								                   400 m n. m.

Výpočtová venkovní teplota								                -17°C

Intenzivní větry								             		      ano

Průměrná vnitřní teplota (provozní)							                 18°C

Průměrná vnitřní teplota (mimoprovozní)						                 10°C

Tepelná ztráta									 	         13,00 kW

Roční potřeba tepla na vytápění …..............................................................….....................cca 20,0 MWh

Roční potřeba tepla na TV …....................................................…….......…...........................cca 1,0 MWh

1.2. ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla pro objekt bude teplovodní rozvod vedený ze sousední výměníkové stanice.

1.3. POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY

Otopný systém je navržen teplovodní dvoutrubkový o teplotním spádu max. 85/65 0C pro vytápění otopnými tělesy. Oběh topné vody bude zajišťovat oběhové čerpadlo, které je součástí výměníkové stanice.

Napojení navržených rozvodů bude pod stropem na stávající teplovodní rozvod ve výměníkové stanici (''sekundér'') za stávajícím čerpadlem a armaturami. Za napojením budou na potrubí instalovány následující armatury:

2x kulový kohout DN20

1x regulátor diferenčního tlaku DN15 s vyvažovacím ventilem DN15

2x vypouštěcí ventil DN15

2x automatický odvzdušňovací ventil

1x Měřič tepla DN15, jmenovitý průtok: 1,5 m3/h

Na rozvody topné vody bude použito potrubí měděné polotvrdé příslušných dimenzí. Potrubí bude vedeno volně pod stropem a při zdi. Veškeré potrubní rozvody ve výměníkové stanici budou izolovány pomocí kruhové izolace z minerální vaty s hliníkovou fólií (např. PIPO Als) tl. 30 mm. Rozvody v potravinové bance nebudou izolovány.

Pro vytápění objektu jsou navrženy otopná desková tělesa s bořním připojením typu 21 a 22 výšky 700 a 900 mm. Na tělesech budou termostatické hlavice ručně ovládané s připojením M 30x1,5. Radiátory budou osazeny na konzoly ke zdi přichyceny držáky, připojení bude boční z volně vedeného rozvodu pomocí přímého připojovacího šroubení  na zpětném potrubí a přímého termostatického ventilu s přednastavením . Na zpětném potrubí tělesa bude provedena odbočka pro vypouštěcí ventil.

1.4. ZABEZPEČOVACÍ SOUSTAVA

Otopná soustava bude zabezpečena stávajícím systémem výměníkové stanice.

1.5. SYSTÉM REGULAČNÍHO ŘÍZENÍ

Teplota  vody  je regulována dle ekvitermní křivky regulátoru výměníkové stanice. Místní regulace  ručními termostatickými hlavicemi.

1.6. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE :

Provedení prostupů ve stěnách včetně začištění – STAVBA.

1.7. POŽADAVKY NA MONTÁŽ :

Potrubí, tělesa, armatury a ostatní zařízení musí být uloženo s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před smontování armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci. Odpor při otevírání a uzavírání armatur ručním kolem musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací je povinen vedoucí montáže vést deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutno zajistit zkouškami dle ČSN 06 0310 čl. 131 – 143.

Po skončené montáži bude dle ČSN 06 0310 provedeno propláchnutí zařízení - provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,3MPa (0,6MPa-podlahové v.), soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost, lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (80°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady-o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu 72 hod- kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

2. VZDUCHOTECHNIKA

2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VZDUCHOTECHNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Navazující projekty:

Ke komplexnosti projektu vzduchotechniky patří:

-	projekt elektroinstalace v té části, která řeší připojení elektromotorů ventilátorů.

Parametry venkovního a vnitřního prostředí

zima				léto

Teplota venkovního vzduchu			  -15ºC			  	30ºC

Teplota vnitřního vzduchu			 +18ºC			              -

Vlhkost vnitřního vzduchu nebude garantovaná

Výchozí podklady pro dimenzování zařízení

V prostoru hygienického zařízení je výkon větracího zařízení stanoven dle specifických výměn takto :

Umyvadlo: 30m3/hod

WC: 50m3/hod

2.2. POPIS A ZÁKLADNÍ FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Odvod vzduchu z WC a umývárny

Prostory budou větrány podtlakově, přisáváním vzduchu z okolních místností spárou pod dveřmi. Pro odvod vzduchu bude použit potrubní diagonální ventilátor (např. TD 500/150 T s doběhem). Ventilátor bude  umístěn nad stropem WC. Za ventilátorem bude zpětná klapka RSK125, připojení přes pružné manžety. Potrubí bude tepelně izolováno. Na fasádě bude rozvod ukončen protidešťovou mřížkou s přetlakovými lamelami, rozměr PŽ 125x125 mm. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny z kruhového potrubí spiro. Sání vzduchu bude přes talířové ventily průměru 125 mm v kovovém provedení pod stropem. Ovládání ventilátoru bude se světlem vstupní místnosti.

Celkový  odvod vzduchu 				            	 	            100 m3/h (130Pa)

2.3. POŽADAVKY NA ENERGIE A MÉDIA, PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝKONŮ

| Ozn. | Provoz | Q [m3/hod] | EP [kW] | U [V] | I [A] | Spouštění | Počet zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | 100 | 0,06 | 230 | - | #### Světlo v m. 2 | 1 |

Obecné požadavky – stavba:

- zhotovení otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích (min. 50 mm větší).

- Utěsnění prostupů

Obecné požadavky – elektro:

  - zapojení dle pokynů výrobce

  - zemnění všech elektrospotřebičů

  - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

  - ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

  - přívod el. energie k VZD zařízením

  - zajistit vypínač s ochranou nastavenou na na jmenovitý proud motoru

2.4. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Na vzduchotechnickém zařízení nebude řešena ochrana proti hluku, připojení potrubí bude přes pružné vložky. 	Akustický tlak Lw  [dB(A)] na sání v interiéru : méně než 50 dB : 50dB

Akustický tlak Lw  [dB(A)] na výtlaku v exteriéru (fasáda objektu) : 50 dB

2.5. NÁVRH OCHRANY ZDRAVÍ

Vlastní vzduchotechnická zařízení neprodukují žádné škodliviny. Vzduch, který obsahuje

vodní páry, případně CO  v menším množství bude vyfukován ven do atmosféry.

2.6. ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Ochrana větracího systému před šířením požáru je v souladu s normou ČSN 730872 a 	ČSN 730802. Vzhledem k tomu, že potrubí nebude mít větší průřezovou plochu než 40 000 mm² a nebude 	procházet uzavřeným požárním úsekem nebude nutné potrubí opatřit  protipožární klapkou.

2.7. ZPŮSOB OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzduchotechnické zařízení nebude mít negativní účinky na životní prostředí.

2.8. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI REALIZACI A NÁSLEDNÉM PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Požadavky na montáž:

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- na každý spoj bude použit kadmiový materiál pro vodivé spojení

Požadavky pro obsluhu a údržbu:

-  Vzduchotechnické zařízení musí být udržováno trvale v dobrém stavu i v případě, že 			některé části byly i delší dobu v klidu.

Mezi pravidelné úkony obsluhy patří zejména tyto kontroly:

- spouštění a odstavování zařízení

- kontrola funkce hlavních prvků a jejich příslušenství

ventilátor poslechově

koncové prvky opticky a sluchově

- kontinuální kontrola odběru elektrické energie

3. ZAŘÍZENÍ ZTI

3.1. BILANCE POTŘEBY VODY

Bilance spotřeby vody dle vyhl. 120/2011 Sb. :

( Směrná čísla roční potřeby vody dle přílohy č. 12, vyhl. 428/2001 Sb. )

1 zaměstnanec  (18 m3 / rok-365dní).................................................... 18 /365x104 m3 / rok = 5,1 m3 / rok

Celkem : ................................................................................................................................ cca 6 m3 / rok

Průměrné denní množství vody : QPRŮMĚRNÉ DENNÍ …................................................................0,050 m3 /den

Maximální denní množství vody : QMAXIMÁLNÍ DENNÍ .….....................................0,05  x 1,35 = 0,07 m3 / den

Maximální hod. množství vody : QMAXIMÁLNÍ HODIN. .…................................ 0,07/ 24 x 2,1 = 0,006 m3  /hod

Výpočtový průtok vody : Q …..........................................................................................................0,30 l/s

Bilance potřeby teplé vody :

Denní spotřeba TV  ............................................................................................................... ~ 0,1 m3 / den

Roční spotřeba TV  .................................................................................................... ~ 11 m3 / rok

Měření spotřeby vody:

Fakturační vodoměr : stávající

Podružný vodoměr studené vody: Qn = 1,5m3/hod

3.2. BILANCE MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝ A DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Splaškové odpadní vody :

Splašková kanalizace - množství odpadních vod :

Průměrné denní množství odpadních vod : 50l /den

Výpočtový průtok odpadních vod

Qs = K. Σ(DU)½ = 0,5x(2+0,8+0,5)½  = 0,9l.s-1

Dešťové odpadní vody :

Neřešeno – stávající objekt.

3.3. POPIS TLAKOVÝCH POMĚRŮ VODOVODU

3.4. PODMÍNKY PŘÍPOJENÍ NA MÍSTNÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Stávající přípojka vodovodu je napojena na vodovodní řad města.

Hodnoty tlaku se pohybují v rozmezi 4-5 baru.

3.5. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - ROZVODY VODY

Objekt bude připojen na veřejný zdroj vody.  Přívod vody je ukončen v objektu uzávěrem

Vnitřní vodovodní rozvody budou vedeny podle výkresové dokumentace ve stěnách. Na rozvody vnitřního vodovodu bude použito potrubí plastové PPr příslušných dimenzí. Potrubí bude izolované pěnovou kruhovou izolací. Izolace potrubí TV bude provedena v tl. 13 mm.  Rozvody studené vody budou izolované v tl. 13 mm.

Rozvody vody budou vedeny ve spádu 0,3% směrem k výtokovým ventilům nebo směrem k vodoměru. Rozvody budou provedeny z potrubí  PPr 20x2,3 – 252x3,5 řady PN16.

Příprava TV bude řešena přímoohřívaném beztlakém zásobníku pod umyvadlo o objemu 5l s elektrickou patronou o výkonu 2000 W.

Zařizovací předměty budou typové, české výroby a budou osazeny dle běžných pravidel a pravidel pro osazení zařizovacích předmětů.

Měření spotřeby vody bude podružným vodoměrem.

3.6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - ROZVODY KANALIZACE

Splaškové vody z nově osazených zařizovacích předmětů budou svedeny do stávající kanalizace v podlaze dimenze DN100.

Odpadní potrubí bude použito potrubí kanalizační plastové systému  PPs HT pro vnitřní potrubí příslušných dimenzí. Odpadní potrubí bude vedené ve stěně nebo zakryté u stěny. Vyústění potrubí bude provedeno přivětrávací ventil DN100 nad stroopem WC. Na odpadním potrubí bude umístěna čistící tvarovka.

Svodné potrubí v objektu bude vedeno pod podlahou a bude provedeno z trubek plastových PVC KG 110 SN4.

Připojovací potrubí budou provedena z  Pps HT 40 - 110 (dle zařizovacího předmětu) a budou mít spád  min 3%. Potrubí budou vedena ve stěně nebo v prostoru instalační předstěny. Potrubí nebude nikde viditelné.

3.7. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vzhledem k charakteru objektu není řešeno.

3.8. ZKOUŠKY KANALIZACE A VODOVODU

Po ukončení montáže se provedou předepsané zkoušky vnitřní kanalizace  podle ČSN 73 6760. Tato zkouška se skládá z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí a ze zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí. Dále budou provedeny zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky vnitřního vodovodu.

PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY:

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU,

POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO

SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA

dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540

Ztráty 2009

Název objektu : 	BANKA

Zpracovatel : 	FERENC

Zakázka :

Datum : 	20.3.2017

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : 	     -17.0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m : 	       7.8 C

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 : 	      1.45

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m : 	      18.0 C

Půdorysná plocha podlahy objektu A : 	      56.0 m2

Exponovaný obvod objektu P : 	      30.5 m

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V : 	     336.0 m3

Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu : 	       0.0 %

Typ objektu : 	nebytový

ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : 	-17.0 C

Označ. 	Název 	Tep- 	Vytápěná 	Objem 	Celk. 	% z 	Podíl

p./č.m. 	místnosti 	lota 	plocha 	vzduchu 	ztráta 	celk. 	FiHL/(Ti-Te)

Ti 	Af[m2] 	V [m3] 	FiHL[W] 	FiHL 	[W/K]

1/   2 	 WC + U      	 18.0 	     2.8 	    6.6 	     1150 	  8.8% 	 32.86

1/   1 	 SKLAD       	 18.0 	    50.6 	   80.6 	    11857 	 91.2% 	338.77

Součet:			    53.4 	    87.2 	   13007 	100.0% 	  371.63

CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 	  13.007 kW 	100.0 %

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T 	  11.069 kW 	 85.1 %

Součet tep. ztrát větráním Fi,V 	   0.495 kW 	  3.8 %

Korekce ztrát (zisky, přeruš. vytápění) : 	   1.443 kW 	 11.1 %

Tep. ztráta prostupem: 			Plocha: 	   Fi,T/m2:

FASÁDA           	   8.374 kW  	 64.4 %  	   95.7 m2  	    87.5 W/m2

PODLAHA          	   0.622 kW  	  4.8 %  	   53.4 m2  	    11.6 W/m2

OKNA             	   0.898 kW  	  6.9 %  	   17.1 m2  	    52.5 W/m2

VRATA            	   0.336 kW  	  2.6 %  	    4.8 m2  	    70.0 W/m2

STŘECHA          	   1.166 kW  	  9.0 %  	   55.5 m2  	    21.0 W/m2

STĚNA VNITŘNÍ    	  -0.326 kW  	 -2.5 %  	   51.0 m2  	    -6.4 W/m2

PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ:

Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994): 	q,c =     1.11 W/m3K

Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997): 	E1 =    81.29 kWh/m3,rok

PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002):

Uvažované hodnoty : 	- obestavěný objem Vb = 	    336.00 m3

- průměr. vnitřní teplota Ti =  	      18.0 C

- vnější teplota Te =  	     -17.0 C

- násobnost výměny n =  	 0,5 1/h

- prům. výkon int. zdrojů tepla =  	 4 W/m2

- propustnost oken g =  	 0,5

- energie slun. záření =  	 200 kWh/m2,a

Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí

zadání není popis orientací oken a jejich propustností.

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt: 	     25964 kWh/a

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv: 		      3641 kWh/a

Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs: 			         0 kWh/a

Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi: 			      1069 kWh/a

Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh: 			     28590 kWh/a

Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   85.09 kWh/m3,rok

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:

Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T: 	  316.2 W/K

Plocha obalových konstrukcí budovy A: 	  226.6 m2

Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: 	    ----  W/m2K

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em 	   1.40 W/m2K

STOP, Ztráty 2009